★ 소방펌프의 압력스위치 조정 방법 ★

1) 압력스위치 (Pressure Switch) 표시 구분

① Range : 펌프의 정지압력 눈금

② Diff : 펌프의 정지압력과 기동압력의 차이 눈금

(펌프가 Diff 만큼 압력이 떨어지면 다시 기동하게 된다.)

※ 압력스위치 외관

2) 펌프 압력스위치 조정의 기준

① 주펌프, 충압펌프의 기동압력은 자연 낙차압보다 높아야 한다.

② 주펌프의 기동압력은 자연 낙차압 + K"로 하고 옥내소화전의 경우

K = 2kg/□ (스프링클러의 경우 K = 1.5kg/□) 로 설정한다.

③ 정지압력은 주펌프의 양정값으로 설정한다.

④ 충압펌프는 주펌프의 기동 및 정지압력 범위내에 있도록 설정한다.

⑤ 주펌프와 충압펌프와의 기동점 간격은 최소 0.5kg/□ 이상 차이를 둔다.

3) 압력 설정 범위

【 스프링클러 설비의 경우 압력스위치 조정 예 】

1. 조건 : 펌프양정 100m, 최고위 헤드의 위치에서 압력챔버까지의

낙차압력 5kg/□인 경우

2. 조정 예

♠ 주 펌프  ▣ 기동압력 : 5 + 1.5 = 6.5kg/□

▣ 정지압력 : 100 ÷ 10 = 10kg/□

따라서 Range 위치 10, Diff 위치 3.5 (10-6.5)

♠ 충압펌프 ▣ 기동압력 : 6.5 + 0.5 = 7kg/□

▣ 정지압력 : 10- 0.5 = 9.5kg/□ 또는 105kg/□

따라서 Range 위치 9.5, Diff 위치 2.5 (9.5 - 7 )